苏 州 市 采 购

招  标  文  件

- 采购编号：RHZH2022-Z-G-103-A号

采购内容：高压螺旋缝埋弧焊钢管采购

- 采 购 人：苏州燃气集团有限责任公司

- 采购类别：货物类-其它

- 江苏仁合中惠工程咨询有限公司

二○二二年十一月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：高压螺旋缝埋弧焊钢管采购 |
| 2 | 投标有效期为45天（日历日） |
| 3 | 招标代理机构名称及地址： 名称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司 地址：苏州高新区马运路248-3号三楼(西门A区) 邮编：215129 电话/传真/邮箱：0512-68083666*6411 联系人：单琴、刘国臣 |
| 4 | 采购单位：苏州燃气集团有限责任公司 联系人: 蒋倩 联系电话：0512-65115235 |
| 5 | 投标保证金数额：人民币陆万元整（￥60,000） |
| 6 | 投标保证金缴纳截止时间：2022年12月14日14：00 收款单位：江苏仁合中惠工程咨询有限公司 银行账号：75050122000199557 开户银行：宁波银行苏州新区支行（苏州高新技术产业开发区支行） 注：各投标人请在递交投标保证金填写银行单据时，必须注明投标人全称，所投招标文件标号及“投标保证金”字样。 |
| 7 | 投标单位对本采购项目如有疑问，请于2022年11月30日下午16：00前以书面或者邮件形式一次性递交至采购代理单位招标代理部。（代理单位名称：江苏仁合中惠咨询工程有限公司；联系地址：苏州高新区马运路248号-3三楼(西门A区)；电话：0512-68083666*6411；邮箱：80784097@qq.com；联系人：单琴、刘国臣）。代理机构在收到投标人疑问后于2022年 11月30 日17:00前在本项目招标公告信息发布网站统一答复，同时并不再向各投标人发送纸质书面回复，请各投标人注意查询。如投标人因忽略查询导致投标失败或对其自身造成损失，招标人及招标代理机构概不负责。 |
| 8 | 投标文件份数：正本一份、副本三份（正、副本均为投标文件的全套）、电子档文件一份（包含投标文件中的所有内容，电子档含word、excel等可编辑原文稿及盖章版pdf扫描件文稿。） 全套投标文件包括投标书一（报价部分）一正三副、投标书二（资格及技术部分）一正三副，但投标书一、投标书二应分别单独封袋。 |
| 9 | 投标文件递交时间：2022年12月14日下午13:30－14：00 投标文件递交截止时间：2022年12月14日下午14：00 开标时间：2022年12月14日下午14：00 投标及开标地点：苏州高新区马运路248-3号三楼 |
| 10 | 代理服务收费标准： - 中标金额100万元以下部分，费率为该部分中标金额的1.5%； - 中标金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分中标金额的1.1%； - 中标金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分中标金额的0.8%； - 中标金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分中标金额的0.5%； - 中标金额5000万元以上部分，费率为该部分中标金额的0.25%。 说明：代理服务费以中标金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算的八折收取。例：如中标金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%×80%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%×80%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 本项目招标代理服务费+评委费（按实际发生计）由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。 |
| 11 | 评分办法：用综合评分方法，详见招标文件 |
| 12 | 导致废标因素： 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标因素： 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定的资格要求的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 （六）其它在招标文件中已明确为无效标的。 |

目录

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	9

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	32

第五章 合同主要条款	37

第六章 评分标准	48

# 招标公告

- 苏州燃气集团有限责任公司关于高压螺旋缝埋弧焊钢管采购的招标公告

江苏仁合中惠工程咨询有限公司受苏州燃气集团有限责任公司的委托，就其所需的高压螺旋缝埋弧焊钢管采购项目进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

- 招标项目编号：RHZH2022-Z-G-103-A

- 项目名称：高压螺旋缝埋弧焊钢管采购

- 采购预算:叁佰捌拾壹万伍仟陆佰捌拾柒元整（￥3，815，687）

- 招标项目采购需求：

| 序号 | 名称 | 标准 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋缝埋弧焊钢管（3PE加强级） | GB/T 9711-2017 | Ф323.9*11.0 PSL2 | L360M | 吨 | 77.663 |
| 2 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | GB/T 9711-2017 | Ф323.9*11.0 PSL2 | L360M | 吨 | 1.698 |
| 3 | 螺旋缝埋弧焊钢管（3PE加强级） | GB/T 9711-2017 | Ф508*11.9 PSL2 | L360M | 吨 | 532.832 |

注：1、本表所示采购预估采购清单，采购人不保证数量的准确性，最终按实际需求量供货及结算。请投标人自行考虑实际需求数量的差异可能产生的所有风险。

2、供货期限：接到采购订单后40个日历天。

- 3、交货地点：甲方指定地点

4、产品免费质保期：自验收合格之日起不低于2年。

- 合格投标人的基本条件

5.1具有独立承担民事责任的能力；

5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.6法律、行政法规规定的其他条件。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 合格投标人特殊条件要求

6.1投标人须具有独立法人资格的生产厂家，且营业执照有效；

6.2投标人所供货物须具有国家质检总局颁发《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备制造许可证》，具有相关资质检测单位出具的有效期内的特种设备型式试验证书，上述证书的覆盖范围须有本次招标管材的规格；

6.3投标人2020年1月1日以来承担过类似规格（涵盖本次招标范围内的所有型号）的螺旋管供货业绩，须提供合同复印件加盖公章；

6.4投标人具有良好的经营状况，并确保没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6.5本次招标项目不接受代理商或经销商投标，不接受联合体投标；

6.6具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标，否则均按否决投标处理。

- 招标文件发售信息

出售时间：自采购文件发出之日起至2022 年 11月 30日，上午9：00--11：00，下午13:30—16:00 (节假日、双休日除外)。

出售地点：苏州高新区马运路248-3号三楼

出售方式：现场出售

售  价：每套500元

八、购买标书时须向采购代理机构提供如下资料的加盖投标人公司公章（红章）的复印件：

（1）投标申请人法定代表人授权委托书原件（如有授权）、法定代表人身份证复印件，被授权人须为报名单位的正式员工，提供身份证、劳动合同和近三个月的社保证明复印件；

（2）投标申请人营业执照副本复印件；

（3）投标人所供货物须具有国家质检总局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备制造许可证》，具有相关资质的检测单位出具的有效期内的特种设备型式试验证书，上述证书的覆盖范围须有本次招标管材的规格；

（4）投标人2020年1月1日以来承担过类似规格（涵盖本次招标范围内的所有型号）的螺旋管供货业绩，须提供合同复印件、部分供货发票复印件加盖公章；

（5）投标人具有良好的经营状况，并确保没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态（提供承诺书加盖公章）；

（6）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标，否则均按否决投标处理。

（7）投标申请人“国家企业信用信息公示系统”等相关信用系统查询结果（查询日期不得早于招标文件起售日）。

- 九、开标信息：

投标时间： 2022年12月14日下午13:30－14：00时

投标截止时间：2022年 12 月14日下午14：00时整

开标时间：2022年 12 月14日下午14：00时整

投标及开标地址：苏州高新区马运路248-3号三楼

- 十、本次招标联系事项：

代理机构：

单位名称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

联 系 人：单琴、刘国臣

联系电话：0512-68083666-6406

传真电话：0512-68787802

联系地址：苏州高新区马运路248-3号三楼315室

邮政编码：215129

采购单位：

单位名称：苏州燃气集团有限责任公司

联系电话：0512-65115235

联 系 人：蒋倩

- 十一、公告期：自公告发布之日起五个工作日。

- 第二章 投标人须知

- 一、说明和释义

- 1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏仁合中惠工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏仁合中惠工程咨询有限公司。

- 2. 词语释义

2.1采购人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3投标人：指参加采购货物服务投标活动的供应商。

2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6评标委员会： 是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

2.11不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

- 二、 投标人

- 3. 合格投标人的基本条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 4．合格投标人的特殊条件

详见招标公告

- 5. 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

- 6. 联合投标

本项目不接受联合体投标。

- 7. 投标费用

投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

- 三、 招标文件说明

- 8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在购买招标文件3日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2 招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构处购买获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 现场考察

9.1根据自身投标需要，投标人可自行对有关设备和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据（如有），是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 10. 招标文件的澄清和修改

10.1 投标人在获取招标文件后，若对采购文件有疑问（包括询问和质疑），应于前附表规定的方式和时间向招标采购单位提出，招标采购单位将按前附表规定的方式予以解答，但不说明来源。未按前附表规定方式和时间提交的疑问（包括询问和质疑），采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.2招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过招标公告发布网站上对外进行发布。

10.3补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

10.5招标文件的澄清、修改、补充等内容均以代理公司通知为准。

- 四、 投标文件说明

- 11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

- 12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 13. 投标文件的组成

13.1投标书一（报价部分） (格式见第三章)：

13.1.1投标函；

13.1.2开标一览表(统一格式，用于唱标)；

13.1.3 《分项报价明细表》；

13.1.4投标人营业执照副本复印件；

13.1.5授权委托书原件（如有授权）。

13.2 投标书二（资格及技术部分）：

13.2.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

13.2.2投标人情况表（详见投标文件格式）；

13.2.3投标人的营业执照副本等证明文件复印件；

13.2.4投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）；

13.2.5企业法定代表人身份证复印件；

13.2.6授权委托人身份证复印件（如有授权）；

13.2.7投标人为员工交纳社会养老保险金、失业保险金、医疗保险金的情况证明；

13.2.8投标人近期的良好纳税证明；

13.2.9投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件（如有要求）；

13.2.10投标货物和服务数量、品牌型号、性能、交货期说明表（格式第三章）；

13.2.11投标产品技术对照表（格式见附件）及投标产品技术参数表（须提供详细的技术偏离表）；

13.2.12对本次投标产品的详细说明（投标人视各自的情况自行编制，但说明应体现采购需求）；

13.2.13安装调试验收计划及产品的技术服务、售后服务体系与维保方案，包括《售后服务承诺书》、《商务条款偏离表》、《售后维保》等（格式第三章）；

13.2.14 《供货业绩一览表》（格式第三章）；

13.2.15招标文件要求其他必须提交的证明资料（如有要求）；

13.2.16评分标准中要求提供的各类证书、证明材料；

13.2.17其他可以证明投标人资信和服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

13.2.18投标人提供的其他证明材料。

13.3 投标文件电子档

13.3.1投标文件电子档采用光盘或U盘存储，包含投标文件中的所有内容，电子档含word、excel等可编辑原文稿及盖章版pdf扫描件文稿；

13.3.2投标文件电子档套封上应有投标单位名称；

13.3.3投标文件电子档可随投标文件一（报价文件）一起密封。

注：1、投标人必须提交上述规定的资料。否则，投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝。

- 2、投标书二（资格及技术部分）中不得出现价格。

13.3 投标文件由13.1、13.2、13.3款规定的内容共同组成。

- 14. 投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写，投标书一（报价部分）、投标书二（资格及技术部分）应分别装订成册，并分袋密封（即投标书一一个密封袋，投标书二一个密封袋，共两个密封袋）。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

- 15. 报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标人对《分项报价明细表》中的全部货物和服务的报价应包括原价、本地强制检验费、检验试验费、包装费、存储和运输费、装卸费、技术服务费、保险费、管理费、培训费、售后服务、利润、安全风险费用、各项税费等一切费用；如货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的，则价格中应包括已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等，如遇增值税税率调整，那么未税价格不变，税费及税率根据国家规定进行调整。

15.2投标人应按《分项报价明细表》中的全部服务计算综合总价。《分项报价明细表》中的每一单项均应计算并填写综合总价，并由企业法定代表人或授权委托人签署。

15.3投标人应对招标文件内全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。投标人应按《分项报价明细表》中的全部内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或授权委托人签署。

15.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 16. 投标保证金

16.1投标人交纳的投标保证金必须按前附表要求缴纳。

16.2投标保证金交纳方式及时间：

须在前附表规定截止时间前采取银行转账至指定账户，并换取收据。逾期则拒收并不得参加投标。

16.3投标人交纳的投标保证金数额：按前附表规定。

16.4投标保证金缴纳账户如下：

收款单位：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

银行账号：75050122000199557

开户银行：宁波银行苏州新区支行（苏州高新技术产业开发区支行）

16.5出现以下情况，采购人和代理机构有权拒绝接收供应商递交的投标（响应）文件：

- 到递交投标（响应）文件截止时间没有提交投标（响应）保证金；

（2）提交的投标（响应）保证金的形式、数量和有效期不满足采购文件的要求。

16.6投标保证金退还：

未中标的投标人的投标保证金，将在招标采购单位发出中标通知书后五个工作日内由招标代理机构凭收据予以退还（无息）。中标人的投标保证金将在采购人与中标方签订的合同生效后五个工作日内由招标代理机构凭收据予以退还（无息）。因供应商因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。

16.5发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

16.5.1在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的；

16.5.2 中标人无正当理由不按本招标文件相关条款规定与采购人签订合同的；

16.5.3 中标人不按本招标文件相关条款规定缴付中标服务费的；

16.5.4 投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

- 17. 投标文件的有效期

17.1自开标日起45天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第17条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 18. 投标文件的份数和签署

18.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由投标人法定代表人或代理人在招标文件要求处，亲自签署或盖章，并加盖公章。若未按上述要求签署的投标文件将拒绝。

18.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。

E. 投标文件的递交

- 19. 投标文件的密封及标记

19.1投标人应将全部投标文件〔含投标书一（报价部分）、投标书二（资格及技术部分、投标文件电子档）及认为有必要提交的其他资料〕进行密封。但投标书一（报价部分）、投标书二（资格及技术部分）应分别单独封袋，投标文件电子档可与投标书一一起密封。各密封带的封皮上写明招标编号、招标采购单位名称、招标项目名称、标段号（若本项目划分标采购）、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。投标文件应密封完好，封袋上应有投标人法定代表人或其代理人的签字或盖章，并加盖投标人单位公章。

19.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位将不承担投标文件提前开封的责任并有权拒绝接受其投标文件。

- 20. 投标截止时间

20.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达到前附表规定的投标地点。

20.2招标采购单位推迟投标截止时间时，应以书面形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。

20.4在投标截止时间招标采购单位收到的投标文件少于三份，则招标采购单位有权宣布本次招标失败。

- 21. 投标文件的修改和撤回

21.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标采购单位须在投标截止时间之前收到该修改的书面通知或收到该撤销的书面通知。投标人撤销投标的，原投标文件招标采购单位将予以退还。

21.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标采购单位，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

21.3撤回投标应以书面形式在投标截止时间前通知招标采购单位。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或代理人签署并加盖投标人单位公章。撤回投标的时间以书面撤回通知送达招标采购单位或邮电到达日戳为准。

21.4开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

21.5 项目开标后，无论投标文件是否响应招标文件要求，都不予以退还投标人。

F. 开标和评标

- 22. 开标

22.1招标采购单位按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，采购人、投标人代表及有关方面代表参加。

22.2参加开标的法定代表人或代理人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席开标会议，并在向代理提交投标文件时出示投标保证金收据（原件）。未向代理公司出示投标保证金收据（原件）的，招标采购单位有权拒绝接受其投标文件。

22.3开标时由投标人或其推选的代表查验投标文件密封标志情况，确认无误后采购人或者由采购代理机构工作人员当众拆封唱标。

22.4招标采购单位在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，招标采购单位将做唱标记录。投标人代表应在唱标记录上签字确认。

22.5投标人法定代表人或代理人未准时参加开标会议的视为其自动认可所有开标、评标、定标过程和结果。

- 23. 评标委员会

23.1评标委员会由采购人依法组建。

23.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4根据采购人委托推选中标候选人；

23.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

- 24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 25.对投标文件初审

25.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

25.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

25.1.2与招标文件有重大偏离；

25.1.3投标人拒绝修正错误；

25.1.4投标人的报价是选择性的；

25.1.5投标人的报价只投了部分内容；

25.1.6投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

25.1.7其他被评标委员会认定无效的情况。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

25.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

25.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

25.7评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

- 26.投标的澄清

26.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

- 27.废标

27.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3因重大变故，采购任务取消的；

27.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

- 28. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

28.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5不同投标人的投标文件相互混装；

28.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 29. 投标人存在下列情况之一的，投标无效

29.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

29.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

29.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

29.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

29.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 30. 投标文件的评价和比较

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.2评价和比较采用的办法见前附表，具体内容详见招标文件。

- 七、授予合同

- 31. 中标供应商的确认

31.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托直接确定中标供应商。

31.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

- 32. 合同授予标准

32.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

32.2采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 33. 中标通知书

33.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分。

33.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 履约保证金

无

- 35. 合同的签订

35.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

35.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

35.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金，同时由中标人承担相应的法律责任。

- 八、其他事项

- 36. 招标代理服务费

36.1中标供应商须按前附表的规定，按其中标金额计算并支付招标代理服务费以及实际发生的专家评委费，该费用应在领取中标通知书时付清。

- 37. 未尽事宜

37.1按有关法律法规的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 1、（供应方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                  （供应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏仁合中惠工程咨询有限公司组织实施的编号为 RHZH2022-Z-G-103-A号的招投标活动。代理人在招投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自招投标活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

- 2、投标函

投标函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了   （招标编号）   项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

- 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起      天。。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意遵守招标文件中投标保证金的有关规定。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标单位名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

3、报价表格式

（1）开标一览表

开标一览表

项目名称：高压螺旋缝埋弧焊钢管采购                            项目编号：RHZH2022-Z-G-103-A

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压螺旋缝埋弧焊钢管采购 |  |  |  |
| 投标报价大写： |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

联系电话：

日期：         年         月       日

- 4、分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：高压螺旋缝埋弧焊钢管采购

招标编号：RHZH2022-Z-G-103-A                                           单位：人民币：元

| 序号 | 名称 | 标准 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋缝埋弧焊钢管（3PE加强级） | GB/T 9711-2017 | Ф323.9*11.0 PSL2 | L360M | 吨 | 77.663 |  |  |
| 2 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | GB/T 9711-2017 | Ф323.9*11.0 PSL2 | L360M | 吨 | 1.698 |  |  |
| 3 | 螺旋缝埋弧焊钢管（3PE加强级） | GB/T 9711-2017 | Ф508*11.9 PSL2 | L360M | 吨 | 532.832 |  |  |
| 总报价人民币： （ 元 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

2、综合单价：交货价应包括原价、本地强制检验费、检验试验费、包装费、存储和运输费、装卸费、技术服务费、保险费、管理费、培训费、售后服务、利润、安全风险费用、各项税费等一切费用；如货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的，则价格中应包括已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等，如遇增值税税率调整，那么未税价格不变，税费及税率根据国家规定进行调整。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字）

日期：2022年  月  日

- 5、投标货物和服务数量、品牌型号、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌型号、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌型号 | 性能 | 单位 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 6、 技术规格偏离表

技术规格偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 备件留存及产品服务期限 |  |  |
| 3 | 服务响应 |  |  |
| 4 | 服务完成时限 |  |  |
| 6 | .... |  |  |

注：1.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

- 2.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 9、供货业绩一览表

供货业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 10、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为     号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。本公司承诺本公司符合招标文件投标人须知中关于合格投标人一般条件的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人：（签字或盖章）

投标单位：（公章）

日    期：    年	 月 	日

- 11、供应商情况表

供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 2021年度 万元 | 销售收入 | 2021年度 万元 |
| 实现利润 | 2021年度 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

# 第四章  招标书

江苏仁合中惠工程咨询有限公司受苏州燃气集团有限责任公司的委托，就其所需的高压螺旋缝埋弧焊钢管采购项目进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、招标项目编号：RHZH2022-Z-G-103-A

二、招标项目：高压螺旋缝埋弧焊钢管采购

三、采购预算:叁佰捌拾壹万伍仟陆佰捌拾柒元整（￥3，815，687）

四、采购清单及技术要求：

- 1、采购清单：（最终按实际需求供货及结算）

| 序号 | 名称 | 标准 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋缝埋弧焊钢管（3PE加强级） | GB/T 9711-2017 | Ф323.9*11.0 PSL2 | L360M | 吨 | 77.663 |
| 2 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | GB/T 9711-2017 | Ф323.9*11.0 PSL2 | L360M | 吨 | 1.698 |
| 3 | 螺旋缝埋弧焊钢管（3PE加强级） | GB/T 9711-2017 | Ф508*11.9 PSL2 | L360M | 吨 | 532.832 |

注：1、本表所示预估采购清单，采购人不保证数量的准确性，最终按实际需求量供货及结算。请投标人自行考虑实际需求数量的差异可能产生的所有风险。

- 2、螺旋钢管技术规格书

- (1)型号规格要求：

| 名称 | 管径及壁厚 | 板材 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3PE加强级螺旋缝双面埋弧焊钢管 | Ф508*11.9mm | 宝钢、首钢或相当于上述同档次品牌的优等品 | L360M |
|  | Ф323.9*11.0mm |  |  |
| 螺旋缝埋弧焊钢管 | Ф323.9*11.0mm |  |  |

- (2)适用范围:

1、介质条件:工作介质是天然气。

2、环境条件:苏州市的自然环境条件。

3、安装场所:钢管将主要用于室外地下直埋,以及部分河流、公路穿越。

4、工作条件:介质最大工作压力为:4.0MPa;介质工作温度为:-20℃~50℃。

- (3)规范和标准:

本技术规格书规定了髙压天然气管道工程项目涉及的L360M型螺旋缝埋弧焊钢管的材料、制造、检查、试验及相关内容的相关要求。

1、螺旋焊管的设计及制造、试验应符合《石油天然气工业输送钢管交货技术条件》GB/T9711-2011PSL2标准的规定。凡本技术规格书未叙及的条款及内容均按GB/T9711-2011PSL2标准的规定执行。

2、螺旋焊管外壁3PE防腐应严格按GB/T23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》标准加工制作,防腐等级为加强级。

3、钢管内壁进行内减阻环氧涂层加工,执行CDP-S-PC-AC-001-2009/B《输气管道工程内减阻环氧涂层技术规格书》。除锈等级应达到GB/T8923中规定的Sa2.5级,钢管内表面粗糙度应在30μm~50μm范围内,涂层干膜的最小厚度应不小于65μm。

4、凡本技术规格书未叙及的条款及内容均按相应标准的规定执行。

5、技术要求:

5.1钢材:生产钢管的钢材为L360M。

5.2制造:钢管应根据GB/T9711-2011PSL2标准中的规定进行制造,类型应为螺旋缝双面埋弧焊钢管,简称螺旋焊管。

5.3在一段钢管中,不允许有对头焊缝,不允许有对接焊缝和丁字焊缝。

5.4允许的尺寸误差:供货钢管的尺寸、重量和长度的允许误差,应符合GB/T9711-2011PSL2标准相关要求。其中外径要求管体偏差在-2~+1.5mm,管端偏差在±1m之间,管体椭圆度1%,管端椭圆度0.8%,壁厚偏差允许为+0.5m,所有批的壁厚不低于规定壁厚。

5.5管端:要求坡口30°~35°,管端150mm范围内,内外焊缝修磨,修磨后焊缝余高为0~0.5m,管端应无毛刺。

5.6每支钢管长度为:97%的钢管长度为11~12.2米,其余钢管长度大于8米。

6、检验:螺旋焊管应经生产厂检验部门检验合格,并附有合格证、材质证明书和必要的试验报告、特检院监检报告方可出厂。

6.1破坏性试验

化学和机械性能的测试应根据GB/T9711-2011PSL2标准进行,管道必须根据尺寸和熔炼批分测试组,测试组的数据应符合标准的规定。测试结果必须符合GB/T9711-2011PSL2标准中第9部分的要求。

6.2非破坏性测试和检查:

6.2.1静水压试验:静水压试验应根据GB/T9711-2011标准中第10.26条款进行,每支钢管都应在一定压力下做静水压试验。钢管测试压力应使管壁上产生最小屈服强度的90%的环向应力。试验压力应维持至少10S(秒)时间,管子不得有泄漏和残余变形。试验结果应自动记录。

6.2.2焊缝检查:作为制造工艺的一部分,所有焊缝壁必须100%做超声波检查和射线检查,检查方法、合格标准及焊缝修补方法应符合附录E要求。

6.2.3管端检查:管端在最后做完坡口后应100%做超声波检验。检验方法、合格标准及焊缝修补方法符合GB/T9711-2011标准标准中附录E要求的要求。检查应在离管端25mm宽的区域内进行。每根钢管两端进行射线拍片。

6.2.4外观检查:所有钢管应该进行外观检查,对有缺陷的钢管应GB/T9711-2011标准中附录C的规定进行修补,修补结果应有报告随到货交采购单位。

7、表面要求:钢管表面要求清洁,应无油脂、油污、焊剂、腐蚀物和过多的锈迹。

装卸及运输保护:中标供应商应在装卸及运输过程中采取合理安全保护措施,每支防腐钢管必须使用不少于3道保护绳。

8、标志:

8.1钢管防腐层外表面要有钢管厂和防腐厂的标志。标志必须具有以下内容生产批号、型号和长度、生产厂家名称、制造年月、商标。

8.2钢管内表面,距管端不小于100mm处应用钢印或喷漆打印耐久性钢管厂商标和编号,字迹应清晰。

- 9、递交的技术文件:

9.1《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备制造许可证》（钢管、防腐压力管道元件）、营业执照、产品生产技术质量的具体保证书。

9.2随货物装运的最终技术文件。

9.2.1由供应商出具的交货清单一式2份。

9.2.2板材合格证、钢管合格证、防腐合格证、钢管质保书、供应商当地技术监督部门出具的钢管监检证书。

10、在货到现场之后,采购单位将按照本规范的要求,对钢管的外观及内在质量进行现场验收,采购单位有权在所有招标到货的货物中随机抽取2-3次样品,作理化分析,其费用含在投标人的报价中,实际发生费用由供应商支付。采购单位有权对防腐现场进行实地检验,检验费用由供应商承担。

11、免费质量保证期自验收合格之日起不少于二年。质保期内在正常操作运行条件下,若发现确系由于设备的材料、设计、制造所致的质量问题,供应商应负全部责任,并应免费更换零部件或整台(套)设备。供应商方应在接到采购单位通知后30分钟内响应,4小时内赶到现场进行维修,如短时间内无法修复需提供同等产品免费供采购单位使用。

- 12、交付地点:采购单位指定地点

五、综合说明及其他要求

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求（如涉及到品牌仅供参考，不做强制要求），同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、标书中的任何偏差都必须列入投标文件中的偏离表。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后中标方在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏差表中已被采购方确认的条款。若出现虚假应标的投标文件，取消投标资格并追究相应责任。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用产品引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5、本次招标为螺旋缝埋弧焊钢管采购，采购数量具有不确定性，具体采购数量在合同签订后按甲方采购订单确定。

6、投标报价中的各项单价是采购货物在规定的地点交货并且中标方完全正确履行其协议义务的价格，该价格已包含了采购人应支付的全部费用，包括原价、本地强制检验费、检验试验费、包装费、存储和运输费、装卸费、技术服务费、保险费、管理费、培训费、售后服务、利润、安全风险费用、各项税费等一切费用；如货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的，则价格中应包括已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等，如遇增值税税率调整，那么未税价格不变，税费及税率根据国家规定进行调整。在实际供货过程中，如市场价格下调，中标人须主动做出相应价格下调通知；如原材料价格涨幅超过10％，在经过市场调研确认后，中标人可与采购人协商调整价格，但涨幅不得超过原材料价格或市场价格涨幅。

### 8、付款方式

8.1采用固定单价计价，按实结算，该价格包含内容为本招标文件所附《高压螺旋缝埋弧焊钢管采购合作协议》之约定。

8.2结算总价的确定方式

结算总价=固定单价×甲方验收合格的实际供货量。乙方供货完毕后，凭甲方、乙方共同签署的对账明细货单进行结算。

8.3货款支付

每次付款前，乙方提交付款申请前须提供相同金额的税务部门统一监制的增值税专用发票，否则甲方有权拒付此款。

具体采购合同签订后，待全部货物交货至甲方指定地点并验收合格后支付至合同金额的90%，余款10%作为质保金，在验收合格一年后且无质量问题30个工作日内付清，甲方可开具银行承兑汇票、银行转账等方式支付乙方货款。

# 第五章 合同主要条款

## 高压螺旋缝埋弧焊钢管采购合作协议

合同编号：

采购方（甲方）：苏州燃气集团有限责任公司

供应方（乙方）：

签订地点：   苏  州

签订日期：     年  月

苏州燃气集团有限责任公司（以下简称甲方），通过招标确定              （以下简称乙方）为甲方    产品采购合作供应商。为明确甲乙双方在合作中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，甲、乙双方本着长期合作、互惠互利的基础原则，经友好协商达成一致，特订立本协议，以资恪守。

A、一般条款

- 一、合同文件

- 1．合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

- 2．合同文件组成和解释顺序

- 2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1  合同的特殊性条款

2.1.2  合同的一般性条款

2.1.3  洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4  中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5   标准、规范的其它相关技术资料和技术要求

2.1.6  合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

- 3．合同文件使用文字

- 3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向中标单位提供一式两份约定的标准和规范。

- 二、标的物的一般条款

1.完整物权：对于出卖的标的物，中标单位应当拥有完整物权，并且中标单位负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 2.质量保证

2.1中标单位应保证所供的标的物是全新的（未使用过的、非积压的库存商品），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，中标单位应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在中标单位承诺的质量保证期限内，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

2.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知中标单位并提出索赔。

2.3除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

3.包装：中标单位应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

4.伴随服务：中标单位除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；提供标的物组装和一般维修所必须的工具；在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除中标单位在质量保证期内所承担的义务；对甲方技术人员的技术指导或培训。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

- 三、标的物的交付、检验和验收

- 1.标的物的交付

1.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

1.2  中标单位应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

1.3  中标单位应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 2.检验和验收

2.1  在交货前，中标单位应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较中标单位出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

2.3  验收期限自标的物全部交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

2.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

- 四、对标的物提出异议的时间和办法

1.甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知中标单位。

2.如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为中标单位所交标的物符合合同规定。

3.中标单位应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 五、合同价款和支付

- 1.本合同的结算货币为人民币，单位元。

2.中标单位应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

2.1合格的销售发票；

2.2甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

- 3.甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

4.根据现行税法规定与本合同有关的一切税费对甲方征收的由甲方承担，对中标单位征收的由中标单位承担。

- 六、违约责任：合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 1.甲方违约责任

1.1  在合同生效后，甲方要求退货的，应向中标单位偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，中标单位有权要求甲方补足。

1.2  甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

1.3  甲方违反合同规定，拒绝接收中标单位交付的合格标的物，应当承担中标单位由此造成的损失。

- 2.中标单位违约责任

2.1  中标单位不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求中标单位补足。

2.2  中标单位逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，中标单位应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 3.  不可抗力

3.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 七、索赔

1.甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向中标单位提出索赔。

2.在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果中标单位对甲方提出的索赔或差异有责任，则中标单位应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1中标单位同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，中标单位应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，中标单位应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内，中标单位未能答复，上述索赔应视为已被中标单位接受。若中标单位未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或中标单位开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向中标单位提出对不足部分的补偿。

- 八、履约保证金

- 1.中标的投标单位应按规定提交履约保证金。

2.中标的投标单位必须在合同签订前三日内按规定将履约保证金交至甲方指定帐户。

- 3.履约保证金（无息）将在项目验收后无息退还。

4.如果中标单位未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

- 九、合同的解除和转让

- 1.合同的解除

1.1甲方和中标单位协商一致，可以解除合同。

1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.3因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 1.4因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.5有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 2.  合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效：本合同在双方签字盖章并由中标单位缴纳履约保证金或履约保函后生效。

十一、争议解决：甲乙双方因合同发生争议，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

- 十二、附则

- 1.合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等之规定解释。

- B、特殊条款

根据采购招标编号         号招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的事宜，签订本合同书。

- 一、合同内容：

1、乙方负责完成所有设备供应、材料、培训、测试、包装、运输、安装、调试、试运行和运行等，详见《投标设备清单表》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：①中标通知书；②乙方中标的投标书；③招标文件；④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

- 二、价格与支付：

1、合同价格按中标价格执行，合同总金额为人民币___________元（包括原价、本地强制检验费、检验试验费、包装费、存储和运输费、装卸费、技术服务费、保险费、管理费、培训费、售后服务、利润、安全风险费用、各项税费等一切费用；如货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的，则价格中应包括已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等，如遇增值税税率调整，那么未税价格不变，税费及税率根据国家规定进行调整）。

- 2、付款步骤：

合同生效后，待全部货物交货至甲方指定地点验收合格，乙方提供相同金额的税务部门统一监制的正式发票后甲方于收到发票一个月内支付发票金额的90%货款，余款10%作为质保金，在验收合格一年后无质量问题30个工作日内付清，甲方可开具银行承兑汇票、银行转账等方式支付乙方货款。

- 3、付款方式：银行汇票或转帐支票。

- 三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格材料并按国家的各项标准和规范要求验收。

2、材料质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。材料的验收包括；数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。验收标准根据有关规定及技术要求，验收通过为准。

- 3、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

- 四、售后服务：

1、质保期：自验收合格之日起不低于2年。

- 2、按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

- 五、交货和安装：

1、交货时间：年     月     日，发货前应书面通知甲方；

- 2、交货地点：由乙方负责办理运输将标的物送到甲方所在地。

- 六、违约责任：

按招标文件的规定执行。

| （以下无正文） 甲 方 |  | 乙 方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（章）： | 苏州燃气集团有限责任公司 | 单位名称（章）： |  |
| 单位地址： | 苏州市劳动路1053号 | 单位地址： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 开户银行： | 中国银行苏州姑苏支行 | 开户银行： |  |
| 账号： | 518358211984 | 账号： |  |
| 税号： | 91320500137766912W | 税号： |  |
| 签订时间： | 年 月 日 | 签订时间： | 年 月 日 |

### 附件1：产品价格清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单价（元） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件2：产品质量检验、技术要求

本协议产品质量检验、技术要求参照招标文件第四章招标书中第三条技术要求及参数。

附件3：阳光承诺书

阳光承诺书

致：

为保护贵我双方的经济利益，根据《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规，就贵我双方签订的《          》（以下简称“本协议”）事宜，特向贵司承诺如下：

第一条 监督并确保我司代表（包括但不限于股东、法定代表人、职工、委托代理人及其亲属等，下同），在与贵司业务活动中严格坚持公开、公正、公平、诚信的原则，不得为了获取交易机会或谋取不正当利益有不正当交易行为。

第二条 监督并确保我司代表严格遵守《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》及其它相关法律法规的规定；严格确保贵司代表不因我司原因违反贵司廉洁自律的规章制度。

第三条 为了保证合作各方的利益，在业务活动中我司承诺应当秉承诚实信用原则，负有将影响或可能影响贵司做出正确判断的利益冲突关系告知贵司的义务。

第四条 我司代表在交易活动中不得向贵司代表有获取利益的行为，包括但不限于下列行为：

1、以信息费、手续费、介绍费、市场维护费、感谢费、佣金等任何形式给予现金或贵重物品（包括但不限于黄金首饰、名贵字画、名贵或高档消费品、保健品等）；

2、赠与银行信用卡（或为其偿还消费额）、商场酒店各类消费卡、电子券或购物券、VIP卡、储值卡等有价证券；

- 3、借考察、商务谈判等名义提供旅游机会；

4、报销与正常工作无关的差旅费（包括但不限于车、船票、机票，食宿票及购物票等）；

5、缴纳通讯费（包括但不限于固话费、移动话费、网卡及网络使用费）；

6、为贵司代表及亲属提供升学或就业机会；

7、邀请贵司代表及亲属参加娱乐、休闲、健身性等活动；

8、为贵司代表及亲属提供赌博、性贿赂等非法活动；

9、其它影响或可能影响双方合作公平、公正、诚信的不正当行为。

第五条 同意下列情形为利益冲突关系，并有义务将各该种利益冲突关系在签订本协议书后2日内以书面形式告知贵司：

1、贵司代表及亲属在我司及其关联公司持有股份；

2、我司代表及亲属在贵司及其关联公司持有股份；

3、贵司代表及亲属在我司及其关联公司工作或担任职务；

4、我司代表及亲属在贵司及其关联公司工作或担任职务；

5、我司代表自贵司离职（包括但不限于主动离职、被动离职，下同）之日起，到我司入职时未超过三年的；

- 6、贵司代表自我司离职之日起，到贵司入职时未超过三年的。

第六条 本承诺书所称“亲属”包括但不限于配偶、子女、父母、兄弟姐妹、表亲属、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、姻亲等足以影响对方人员做出正确判断的亲友。

第七条 本承诺书所称“担任职务”包括但不限于董事长、总裁、副总裁、监事、总经理、副总经理、经理、其它管理人员及利用职权等便利条件形成影响或间接影响的其他职位。

- 第八条承诺书承担的责任：

1、我司承诺并同意，我司代表如有违反本承诺第四条中任意情形，我司均应向贵司支付等同于主合同总价款20%的违约金，如该违约金不足以弥补贵司损失的，我司仍负赔偿责任，并在贵司通知之日起5个工作日内，以现金方式一次性支付到贵司指定账户；若涉嫌犯罪的，将依法移送司法机关追究刑事责任。

我司代表如违反本承诺其他条款的，视为我司违约，贵司可参照主合同违约责任条款追究我司责任。

2、我司代表如违反本承诺书中任意情形，贵司均可停止一切货款及费用的结算，直至事实查清，清结全部违约金为止， 同时，贵司可直接以我司货款与前款约定的违约金相抵销，且我司认可上述抵销不以书面通知为前提，贵司亦可在行使本条第1款权利后，单方面解除主合同，对全部货物有权采取退货处理而无需承担任何责任。

- 3、举报信息：

举报地址：，邮政编码：。

举报电话：，传真：，

电子邮箱：。

第九条本承诺书为我司与贵司建立交易关系的前提，我单位愿意受其约束，具有法律效力。

承诺方：（代表签字并加盖公章）

代表签字：

日期：  年  月  日

# 第六章 评分标准

- 一、评标办法：

1、评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序排列确定中标候选人的评标方法。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一的投标人为第一中标人，得分第二的投标人为第二中标人，得分第三的投标人为第三中标人。

- 二、评分标准：

- （一）价格分（最高为40分）

以实质性满足招标文件要求的投标价格的平均价为评标基准价（如果投标人≧10家，去掉最高报价和最低报价后的算术平均值作为评标基准价），在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣 0.4 分，每减少1%扣 0.2分；扣完为止。（计算结果四舍五入保留两位小数）

备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于和高于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（半小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （二）大型燃气公司的合作（6分）

近三年螺旋钢管入围五大燃气公司（港华、华润、新奥、中燃、昆仑）供货商名录，入围一家得1分；近三年螺旋钢管入围其他大型燃气公司，入围一家得0.5分；最高得6分。

注：近三年是指2020-2022年度，提供准入证书或供货合同等证明文件复印件加盖公章。

- （三）体系认证（6分）

- 生产厂家具备质量管理认证体系证书、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，提供官网截图并加盖公章。

- 类似业绩（21分）

2019年1月-至今（以签订合同时间为准）投标产品，合同金额≥300万元的有一个得 3分；300万元>合同价≥100万元有一个得 1.5分；最高21分。

（投标文件中须提供业绩合同、合同已完工的验收报告或证明已完工的验收证明资料、每个项目50%的销售发票复印件并加盖投标单位公章，并列明发票号及对应金额，提供不全的不得分）

- （五）供货及售后服务（27分）

- 1.质保期，最高为4分

能满足采购文件免费质保期2年的基础要求得2分，每延长一年加一分，最高得4分；

- 2.供货时间比较（3分）

供应商承诺供货时间＜20天的，得3分；20天≤供货时间≤30天的，得2分；30天＜供货时间≤40天的，得1分，提供承诺书原件，否则不得分；

- 3.针对本项目所配备的服务人员比较（3分）

- 本项目服务机构的人员配置、技术经验、工作经历等方面综合评定等进行比较，优得3分，良好的得2分，差得1分。

- 4.针对项目的服务响应时间比较（3分）

投标人承诺服务响应时间在4小时内并有详实可行服务方案的得3分，响应时间在24小时内并有详实可行服务方案的得2分，否则不得分。

- 5.针对项目供货及应急措施方案比较（8分）

由评委根据方案内容比较打分；

- 6.产品检测能力比较（6分）

由评委根据投标单位针对产品自检工艺及检测工具配备等方面综合评定。检测能力一般得1分，良好的2分，优得3分，厂家检测中心获得国家CNAS认证+3分（提供相关证明文件）

注：

1、货物的交货期、质保及售后服务不得负偏离，否则投标无效。

2、针对评分标准中评分的每一条，响应人在响应文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。对于有原件核查要求的，相关原件必须在投标截止时间前携带至开标现场，以备核实，否则对应评分项目不得分。

- 3、证明材料如有弄虚作假按废标处理。

- （全文完）